中原人工智能计算中心修缮项目

询价文件

采购单位：许昌市鲲鹏人工智能计算有限公司

二0二五年五月

目   录

第一章  询价公告

第二章  采购需求

第三章  评审办法及注意事项

第四章  响应文件格式

# 一、询价公告

许昌市鲲鹏人工智能计算有限公司“中原人工智能计算中心修缮项目”的潜在供应商应在许昌市投资集团有限公司网站公示公告栏(http://www.xcstzzgs.cn/)获取询价文件，并于2025年5月16日10时00分(北京时间)前提交响应文件。

一、项目概况

1.1项目名称：中原人工智能计算中心修缮项目

1.2采购单位：许昌市鲲鹏人工智能计算有限公司

1.3采购范围及需求：维修范围包括中原人工智能计算中心项目基础设施修缮，详见项目需求。

1.4最高限价（含税）：6万元，超出最高限价的报价为无效投标。

1.5质量要求：符合国家和履约地相关质量标准、行业技术规范标准，达到采购人要求。

1.6工期：自合同生效之日起 30日内。

1.7质保期限：自验收合格之日起两年。

1.8采购方式：询价。

二、供应商资格要求

2.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（提供承诺函）。

2.2供应商必须具有独立承担民事责任的能力，并持有有效的营业执照。

供应商必须具有建设行政主管部门颁发的施工劳务资质或施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，且具备有效的企业安全生产许可证。

项目经理须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资质，并具有有效的安全生产考核合格证，并未担任其他在施建设工程项目的项目经理（提供无在

建承诺书）。

2.3单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目的投标（提供承诺函）。

2.4供应商必须遵守国家相关法律、行政法规的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德（提供承诺函）。

供应商需通过①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）首页“信用服务”下级模块查询企业的“失信被执行人”（自动跳转至中国执行信息公开网查询失信被执行人）、“重大税收违法失信主体”，②中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”记录的供应商，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商不得参与本次采购活动。（提供网页截图或打印页）

2.5供应商应承诺：若中标，按采购人要求提供增值税发票，中选后不分包与转包。

2.6本项目实行资格后审。

三、询价

3.1响应文件递交截止时间：2025年5月16日10点00分(北京时间)。超出此时间提交的响应文件视为无效投标。

3.2响应文件递交地点：河南省许昌市城乡一体化示范区明礼街黄河鲲鹏科创基地4楼开标室。

3.3本次采购采用“低价中标”原则，如果出现最低报价相同的，采购人会通知投标人重新报价。当供应商不足三家的，该项目流标，已递交的响应文件不予退回。

3.4评标期间，供应商保持响应文件提供的联系方式畅通，询价小组随时可能对响应文件内容质询，供应商应及时进行答复(包括但不限于电子文档、电子邮件等)，因供应商响应不及时影响评标的，后果自负。

四、响应文件组成

响应文件应按照询价文件第四部分（响应文件格式）的内容要求、编排顺序和格式要求，供应商应按照以上要求将响应文件以A4幅面编上唯一的连贯页码，询价文件未提供标准格式的供应商可自行拟定。

递交的响应文件一式三份，需密封包装并在密封处加盖公司公章，未按要求打印包封的响应文件，采购人有权拒收其文件。不按照响应文件格式要求提交资料或者缺少的，为无效投标。

五、其他事宜

5.1询价公告发布方式：本次询价公告在许昌市投资集团有限公司网站(http://www.xcstzzgs.cn/)发布，公告期限为3个工作日。

5.2询价文件获取：询价文件请到许昌市投资集团有限公司网站(http://www.xcstzzgs.cn/)下载。

5.3资料提交方式：现场递交或邮寄均可，邮寄方式按收到时间为准。

5.4采购人不组织踏勘现场，投标人可自行组织。

5.5采购需求详见附件1。

5.6联系方式：杨先生 0374-6086077

许昌市鲲鹏人工智能计算有限公司

2025年5月9日

二、采购需求

一、本项目需实现的功能或者目标

中原人工智能计算中心作为本地区核心信息基础设施，在人工智能技术研发与产业化应用中发挥着关键支撑作用。自投入运营以来，经现场查勘发现部分外墙饰面存在风化开裂现象，主入口建筑出现漆面剥落，围护结构金属构件存在锈蚀等问题。为确保中心关键计算设备持续稳定运行，消除潜在安全隐患，现亟需对上述基础设施缺陷开展系统性修缮维护工作。

- 二、项目需求

- 2.1 采购清单

| 序号 | 项目名称 | 主要内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铸铁井盖基础面损毁修复 | - 含原井盖基础拆除、清理、做新基础、打磨、刷漆等 | 项 | 3 |
| 2 | 钢结构支腿基础损毁修复 | - 含原支腿基础拆除、清理、做新基础等 | 项 | 2 |
| 3 | 台阶开裂修复 | - 含原台阶拆除、清理、做新台阶、恢复等 | 项 | 1 |
| 4 | 水泵房排水管管道更换 | - 含原管道拆除、挖沟、扩孔、接管道、回填及现场恢复，φ110PE排水管约28米 | 项 | 1 |
| 5 | 墙面开裂修复 | - 含原墙表面处理、墙体填充修复、真石漆恢复等 | 项 | 1 |
| 6 | 中压房门头雨檐防水维修 | - 对雨檐进行防水处理，并做排水加强等 | 个 | 4 |
| 7 | 中压房墙体外表面脱落修复 | - 含原墙打磨、表面处理、墙体修复、真石漆恢复等 | 项 | 1 |
| 8 | 中压房西墙排风扇基础漏水修复 | - 对中压房排风扇基础进行防水处理等 | 项 | 1 |
| 9 | 主楼楼前台阶下方灯带拆除 | - 对主楼楼前台阶下方灯带进行拆除、恢复、清理等 | 项 | 1 |
| 10 | 主楼吊拉式雨棚上部钢结构刷漆 | - 1、对雨棚玻璃进行保护性覆盖，防止划伤玻璃、预防油漆洒落或者滴落以及工具意外掉落等 - 2、对雨棚上部刚结构进行打磨、刷漆、现场恢复、清洁整理等 | 项 | 1 |
| 11 | 室外暴露的保温棉粉化修复 | - 1、φ65橡塑保温棉，B1级阻燃30mm - 2、含拆除旧保温棉、安装新保温棉、现场恢复等 | 米 | 85 |
| 12 | 楼顶新风进水管修复 | - 部分管道重新安装φ15进水管、恢复、清理等 | 米 | 8 |
| 13 | 新风室外管道保温层修复 | - 1、自粘铝箔布，国标优质加厚 - 2、含拆除旧铝箔布、安装新铝箔布、清理、恢复等 | 平方 | 24.5 |
| 14 | 室外摄像头网线更换 | - 园区东南角、西侧道路南、西侧道路中，三路摄像头地埋网线更换 - 超六类网线，国标优质加厚PVC穿线管 - 含挖沟、路面切割、穿管、放线、路面恢复等 | 米 | 168 |
| 15 | 机房楼门头灯牌修复 | - 含检测线路、更换材料、通电、清理、恢复等 | 项 | 1 |
| 16 | 清洗水管 | - 优质加厚双线水管，满足在室外远程清洁的需求 | 米 | 100 |
| 17 | 地埋指示牌 | - 包含600*800mm警示牌、警示牌地埋支架、安装及附件、清理、恢复等 | 项 | 3 |
| 18 | 挂墙指示牌 | - 包含400*600mm警示牌(铝制，采用特殊腐蚀工艺制作，不褪色)、安装及附件等 | 个 | 9 |

采购人不组织踏勘现场，投标人可自行组织。

维修项目具体规格、数量等应结合现场实际（现场图片见附件2），最终结算金额为中标金额，超出部分（若有），视为供应商自行勘察现场后，已综合考虑到响应报价中。

本采购清单中所列技术规格或主要参数为最低要求，不允许负偏离，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

- 2.2 技术要求

1、项目实施过程中，登高作业应当进行防坠落安全措施，如拉警示带、配置安全帽、安全带、防坠器等。

2、维修工作应符合相关行业标准和安全规范，确保施工质量和使用安全。

所使用的材料和设备应符合国家相关标准和环保要求。维修过程需严格执行智算中心消防安全相关规定，保证智算中心正常运营的情况下进行。

- 3、项目结束后，供应商应及时妥善处理建筑垃圾，保证现场干净整洁。

- 4、所投产品应为符合本招标文件规定标准的全新正品现货。

- 2.3 商务要求

1、工期：自合同生效之日起 30日内。

2、交付（实施）地点（范围）：许昌市建安区尚集镇魏武大道与明礼街交叉口东北智慧信息产业园。

3、本项目为交钥匙工程，投标报价应包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、安全文明施工费等内容，投标人应就本项目（每包或者标段）完整投标，否则为无效投标。

4、质量保修期：自验收合格之日起两年免费保修，须提供承诺函。

5、资金支付：支付方式、时间及条件具体以双方签订合同为准。

- 2.4 验收标准

1、采购人在收到供应商项目验收建议之日起 7 个工作日内，由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行实质性验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

2、按照询价文件要求、响应文件和承诺验收。

- 2.5 其他要求

采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料原件以核实中标供应商资格的真实性。供应商对响应文件内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。

三、评审办法及注意事项

一、评审应遵循公正、公平、择优的原则严格按照询价文件进行。

二、询价小组成员3人组成，按照国家法律法规及公司相关规定确定。

评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购方主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

三、评审程序及内容：

（一）评审。

1、资格审查：询价小组依据有关法律法规和询价文件的规定对供应商的资格进行审查，详见询价公告二、供应商资格要求。

2、符合性审查：依据响应文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件商务、技术等全部实质性要求作出响应。

3、对通过资格审查、符合性审查的供应商，按照响应报价由低到高的顺序确定3名成交候选人。

（二）采购人确认成交供应商。

根据规定,采购人按照成交候选人排名顺序确定成交供应商。

（三）投标无效情形

1） 供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，询价小组应当认定其投标无效。

2）符合性审查资料未按询价文件要求签署、盖章的；

3）有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

a.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

b.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

c.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

d.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

e.不同供应商的投标文件相互混装；

4）询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标处理。

5） 法律、法规和招标文件规定的其他无效。

四、询价小组编写评审报告

评审报告应当由询价小组全体人员签字认可。询价小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由询价小组书面记录相关情况。询价小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

五、其他事项

1、响应文件需密封完好，密封处加盖公司公章。

2、响应文件需以A4纸规格按顺序装订成册，不得活页，不得手写或修改（签字除外），要求签字的地方必须签字，要求盖章的地方必须加盖公章，否则视为无效响应文件。

3、响应文件份数：一式三份，分别装订成册。（大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价。）

四、响应文件格式

（如涉及本项目的提供）

中原人工智能计算中心修缮项目

询价响应文件

供应商：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

2025年  月  日

一、报价一览表

单位：元（人民币）

| 项目名称 | 响应报价 （含税，元） | 税率 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |

供应商名称：     （全称）   （公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：2025年  月  日

备注：响应报价需包含但不限于人工费、材料费、工具使用费、安全文明施工费、税金、杂费等一切费用。

二、法定代表人（单位负责人）资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：       性别：     年龄：     职务：

本人系  供应商名称  的法定代表人（单位负责人）。就参加贵方 项目名称  询价项目的响应报价，签署上述项目的响应文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

法定代表人（单位负责人）联系电话（手机）：

【此处请粘贴法定代表人（单位负责人）身份证扫描件或图片，需清晰反映身份证有效期限】

供应商名称（并加盖公章）：

签署日期：   年   月  日

三、法定代表人（单位负责人）授权书

本人法人姓名 系　供应商名称  的法定代表人（单位负责人），现委托　 姓名，职务以我方的名义参加贵方          项目的询价响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、响应文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的响应文件有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人名称：        （全称）        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：         （签字或加盖姓名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表：  （签字或加盖姓名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表联系电话（手机）：

| 法定代表人（单位负责人）身份证（正面） | 法定代表人（单位负责人）身份证（反面） |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证（正面） |  | 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证（反面） |

四、投标承诺函

（采购人名称）：

经研究，我方自愿参与贵方                  （项目名称）的投标，将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：我方如果在本次投标活动中有下列情形之一的，愿接受政府采购监督管理部门给予相关处罚并承诺依法承担相关的经济赔偿责任和法律责任。

一、在投标有效期内撤销投标文件；

二、在投标文件中提供虚假材料；

三、除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标后不与采购人签订合同；

四、与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通；

五、法律法规及本招标文件规定的其他严重违法行为。

投标人名称（盖章）：　　　　　　　　　
日　  期：      年    月    日

五、采购需求应答偏离表

项目名称：

| 序号 | 技术偏离类型 (正负偏离) | 技术偏离的文档章节号及页号 | 技术偏离的主要内容说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 负偏离(不满足) |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
|  | 正偏离(优于) |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |

注：对于未列出的偏离内容视同供应商已完全接受询价文件的要求，如全部满足，在偏离表中应答“全部满足”即可。

六、公司资料

1、营业执照副本复印件；

2、询价文件中供应商资格要求的资料；

3、分项报价表（格式自拟）；

4、售后服务承诺；

5、供应商认为需要提供的其他文件，不限于人员配备、业绩、公司荣誉等。

（注：询价响应文件中提供的各种资料及证明文件复印件需加盖公章，不得伪造、涂改，否则有可能被询价小组视为无效资料，并按国家有关规定进行处理。）