
许都大剧院建筑外斜顶夜景灯具更换项目询价文件

采购单位：许昌市文化投资有限责任公司

二0二六年三月

目   录
第一章  询价公告

第二章  采购需求

第三章  评审办法及注意事项

第四章  响应文件格式

一、询价公告

许昌市文化投资有限责任公司对许都大剧院建筑外斜顶夜景灯具更换项目进行询价。现邀请潜在供应商前来响应报价。

一、项目概况：
（一）项目名称：许都大剧院建筑外斜顶夜景灯具更换项目

（二）项目概况：许都大剧院位于许昌市三里桥街以东,许都路以北,更换灯具为主楼顶部外斜夜景灯,距离地面高度 22.7米。         

（三）采购方式：询价

（四）采购人：许昌市文化投资有限责任公司

（五）控制价：95000元(含税价)，超出此报价的为无效投标。

（六）采购范围及需求：对许都大剧院外斜顶约350个夜景灯进行全部更换，包含但不限于主线、分线的更换、穿管等，要求灯具与原灯外观一致，使用灯具、电缆、电线及辅助材料合格且耐久可靠，确保更换后达到亮化效果;质保期2年。

（七）服务周期：自签订合同之日起15日内更换完毕；工程完工验收通过并试用1个月后支付至中标价的87%，1年后支付至中标价的97%；2年期满后无质量问题，支付剩余3%。

（八）履约地点：许昌市许都大剧院

（九）勘察现场：有意向单位请于2026年3月30号下午3点整在许都大剧院南门口，由剧院工作人员带领勘察现场，对工程量进行确认并负责，逾期不候。未勘察现场单位不得报价。

二、供应商资格要求：

(一)具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（需提供承诺函，格式自拟，加盖公章）；

(二)未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的投标人;“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（提供网页截图或打印页）；

(三)报价单位必须具有独立的法人资格，投标人应具备城市及道路照明工程专业承包三级以上(含三级)资质并具有安全生产许可证。

(四)本项目不接受联合体投标。

(五)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与本项目投标。

(六)本项目资格审查贯穿招标全过程

三、开标

(一)时间：2026年4月2日15点00分(北京时间)。

(二)地点：许昌市智慧信息产业园综合楼四楼开标室。(本项目采用不见面开标，投标人无须到现场)。

(三)本次评标采用“低价中标”原则，如果出现最低报价相同的，采购人会通知投标人重新报价。

(四)评标期间，投标人保持响应文件提供的联系方式畅通，评标小组随时可能对响应文件内容质询，投标人应及时进行答复(包括但不限于电子文档、电子邮件等)。

四、响应文件组成

详见附件，响应文件要装订并密封，密封处加盖公司公章，一式3份。不按照附件要求提交资料或者缺少的，为无效投标，投标人提供的响应文件等相关资料概不退还。

五、其他事宜

(一)询价公告发布方式：本次询价公告在许昌市投资集团有限公司网站(http://www.xcstzzgs.cn/)发布，公告期限为5个工作日。

(二)询价文件获取：询价文件请到许昌市投资集团有限公司网站(http://www.xcstzzgs.cn/)下载。

(三)资料提交方式及截止日期：邮寄。截止时间：2026年4月1日17：00。超出此时间提交的响应文件视为废标。

(四)资料提交地点：许昌市广电大厦18楼1811室。

(五)联系方式：赵先生  0374-2969691

                     许昌市文化投资有限责任公司

                                 2026年3月27日

采购需求

一、本项目需实现的功能或者目标

许昌市文化投资有限责任公司拟对许都大剧院建筑外斜顶夜景灯具进行询价更换，选聘具有相关资质的供应商提供服务。

二、项目需求

1、服务范围：需对许都大剧院顶部外斜顶夜景灯进行全部更换，包含但不限于主线、分线的更换、穿管等，确保更换后灯具与原灯外观一致，耐久可靠，质保期2年。防爆灯具要求：防水等级不小于IP66 WF2，光源：LED，光色：正白，电源电压：220v，功率：20W, 灯具面罩：半球形玻璃，铸铝外壳，防锈烤漆工艺。灯具直径：17CM。线材要求：双芯护套，国标RVV线材。主线： RVV不小于4mm,分线： RVV不小于1.5mm.，线路施工要求：所有线材加穿线管，分线接口处加三通。

2、服务周期（工期）：自签订合同之日起15日内更换完毕;

3、合同履约地点:许昌市许都大剧院

三、其他要求

1、本项目为交钥匙工程（包含但不限于项目所需的人工费、差旅费、税金等一切费用）。另广场地砖需采取防护措施，若损坏需负责维修。

2、交付（实施）地点（范围）：许昌市许都大剧院

3、资金支付：工程完工验收通过并试用1个月后支付至中标价的87%，1年后支付至中标价的97%;2年期满后无质量问题，支付剩余3%。
4、采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料原件以核实中标供应商资格的真实性。供应商对响应文件内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。
评审办法及注意事项

一、评审应遵循公正、公平、择优的原则严格按照询价文件进行。

二、询价小组成员由3人组成，按照国家法律法规及公司相关规定确定。

评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购方主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

三、评审程序为：

（一）评审。

1、资格审查：询价小组依据有关法律法规和询价文件的规定对供应商的资格进行审查，详见询价公告二、供应商资格要求。

2、符合性审查：依据响应文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件商务、技术等全部实质性要求作出响应。

3、对通过资格审查、符合性审查的供应商，按照响应报价由低到高的顺序确定3名成交候选人。

（二）采购人确认成交供应商。

根据规定,采购人按照成交候选人排名顺序确定成交供应商。

（三）投标无效情形

1） 供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，询价小组应当认定其投标无效。

2）符合性审查资料未按询价文件要求签署、盖章的；

3）有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

a.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

b.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

c.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 

d.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

e.不同供应商的投标文件相互混装；

4）询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标处理。

5） 法律、法规和招标文件规定的其他无效。

四、询价小组编写评审报告

评审报告应当由询价小组全体人员签字认可。询价小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由询价小组书面记录相关情况。询价小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

五、其他事项

1、响应文件需密封完好，密封处加盖公司公章。

2、响应文件需以A4纸规格按顺序装订成册，不得活页，不得手写或修改（签字除外），要求签字的地方必须签字，要求盖章的地方必须加盖公章，否则视为无效响应文件。

3、响应文件份数：一式三份，一正两副，分别装订成册。（大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价。）

四、响应文件格式

（如涉及本项目的提供）

许都大剧院建筑外斜顶夜景灯具更换项目
询价响应文件

供应商：                                  （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）
年     月     日

报价一览表

报价总表：

	项目名称
	响应报价

（含税）
	税率
	服务周期
	备注

	许都大剧院建筑外斜顶夜景灯具更换项目
	小写：

大写：
	
	
	

	合     计
	
	
	
	


报价明细表：
	项目

名称
	更换内容
	规格型号
	数量
	单价

（元）
	响应报价（含税）
	服务

周期
	备注

	许都大剧院建筑外斜顶夜景灯具更换项目
	室外防水吸顶LED灯
	
	
	
	
	
	

	
	总线材
	
	
	
	
	
	

	
	分线材
	
	
	
	
	
	

	
	穿线管
	
	
	
	
	
	

	
	辅材及安装费
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	


供应商名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或授权代表签字：
日期：2026年    月      日
备注：响应报价需包含但不限于税金、杂费、人员差旅、食宿等一切费用。
二、法定代表人（单位负责人）资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：       性别：     年龄：     职务：        

本人系  供应商名称  的法定代表人（单位负责人）。就参加贵方 项目名称  询价项目的响应报价，签署上述项目的响应文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

法定代表人（单位负责人）联系电话（手机）：

【此处请粘贴法定代表人（单位负责人）身份证扫描件或图片，需清晰反映身份证有效期限】

供应商名称（并加盖公章）：
签署日期：   年   月  日

三、法定代表人（单位负责人）授权书

本人法人姓名 系　供应商名称  的法定代表人（单位负责人），现委托　 姓名，职务以我方的名义参加贵方          项目的询价响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、响应文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的响应文件有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人名称：         （全称）          （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：             （签字或加盖姓名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表：     （签字或加盖姓名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表联系电话（手机）：

	法定代表人（单位负责人）身份证（正面）
	法定代表人（单位负责人）身份证（反面）

	法定代表人（单位负责人）授权代表身份证（正面）
	法定代表人（单位负责人）授权代表身份证（反面）


四、投标承诺函
                （采购人名称）：

经研究，我方自愿参与贵方                  （项目名称）的投标，将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：我方如果在本次投标活动中有下列情形之一的，愿接受监督管理部门给予相关处罚并承诺依法承担相关的经济赔偿责任和法律责任。

一、在投标有效期内撤销投标文件；

二、在投标文件中提供虚假材料；

三、除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标后不与采购人签订合同；

四、与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通；

五、法律法规及本招标文件规定的其他严重违法行为。

供应商名称（并加盖公章）：
签署日期：   年    月    日

五、公司资料

1、营业执照副本复印件（盖章）；
2、询价公告中供应商资格要求的资料；
3、供应商认为需要提供的其他文件（如企业业绩、优惠承诺、公司荣誉等）。
（注：询价响应文件中提供的各种资料及证明文件复印件，不得伪造、涂改，否则有可能被询价小组视为无效资料，并按国家有关规定进行处理。）


