
许昌市边缘云计算中心

柴油发电机组燃油供应项目
询价文件
采购单位：许昌市市投大数据科技有限公司
二〇二六年四月

目   录
第一章  询价通知

第二章  采购需求

第三章  评审办法及注意事项

第四章  响应文件格式

一、询价公告

许昌市市投大数据科技有限公司“许昌市边缘云计算中心柴油发电机组燃油供应项目”的潜在供应商应在许昌市投资集团有限公司网站公示公告栏（http://www.xcstzzgs.cn/）获取询价文件，并于2026年5月7日09时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目概况

1.1项目名称：许昌市边缘云计算中心柴油发电机组燃油供应项目

1.2采购单位：许昌市市投大数据科技有限公司

1.3采购范围及需求：本项目拟采购1家柴油供应商，服务范围包括：常规供油服务、应急供油服务、过期燃油处置回收服务等，具体内容及要求见询价文件第二章“采购需求”。

1.4预算金额：15万元（含税）
1.5最高限价：

柴油价格由供油当日国家发展改革委发布的0#柴油最新零售挂牌价结算

年服务费0元

等候费用（24小时内）5000元

其他费用0元（含但不限于运输费、税费等）

1.5质量要求：符合国家和履约地相关质量标准、行业技术规范标准，达到采购人要求。

1.6服务周期：自签订合同之日起2年内。

1.7采购方式：询价。
二、供应商资格要求

2.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（提供承诺函）。

2.2供应商必须具有独立承担民事责任的能力，并持有有效的营业执照，营业范围包括具备成品油批发、石油制品销售等相关专业内容，供应商应在询价响应文件中注明项目负责人姓名、联系电话、联系地址等。

具有行政主管部门颁发的有效期内的《危险化学品经营许可证》，许可经营范围包含柴油（须提供相关证书复印件）。
2.3 2023年5月1日至今，至少提供三份成品柴油销售业绩（须提供符合上述要求的合同关键页复印件作为有效的业绩证明材料。合同关键页包含但不限于合同首页、合同标的页、签署日期页及盖章页等）。

2.4单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目的投标（提供承诺函）。

2.5供应商必须遵守国家相关法律、行政法规的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德（提供承诺函）。

供应商需通过①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）首页“信用公示”下级模块查询企业的“失信被执行人”（自动跳转至中国执行信息公开网查询失信被执行人）、“重大税收违法失信主体”，②中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”记录的供应商，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商不得参与本次采购活动。（提供公告发布期间网页截图或打印页）

2.6供应商应承诺：若中标，按采购人要求提供增值税发票，中选后不分包与转包。

2.7本项目实行资格后审。

三、询价
3.1响应文件递交截止时间：2026年5月7日09时00分（北京时间）。超出此时间提交的响应文件视为废标。

3.2响应文件递交地点：河南省许昌市城乡一体化示范区明礼街黄河鲲鹏科创基地4楼开标室。

3.3本次采购采用“低价中标”原则，如果出现最低报价相同的，采购人会通知投标人重新报价。当供应商不足三家的，该项目流标，已递交的响应文件不予退回。

3.4评标期间，供应商保持响应文件提供的联系方式畅通，询价小组随时可能对响应文件内容质询，供应商应及时进行答复（包括但不限于电子文档、电子邮件等），因供应商响应不及时影响评标的，后果自负。

四、响应文件组成

详见附件，响应文件装订并密封，密封处加盖公司公章，一式三份，不按照附件要求提交资料或者缺少的，为无效投标。

五、其他事宜

5.1询价公告发布方式：本次询价公告在许昌市投资集团有限公司网站（http://www.xcstzzgs.cn/）发布，公告期限为3个工作日。

5.2询价文件获取：询价文件请到许昌市投资集团有限公司网站（http://www.xcstzzgs.cn/）下载。

5.3资料提交方式：现场递交或邮寄均可，邮寄方式按收到时间为准。

5.4采购人不组织踏勘现场，投标人可自行组织。

5.5采购需求详见附件。

5.6联系方式：杨先生 15939916118

 许昌市市投大数据科技有限公司  

2026年4月27日 
二、采购需求
一、本项目需实现的功能或者目标

许昌市市投大数据科技有限公司“许昌市边缘云计算中心柴油发电机组燃油供应项目”，配置2000kW高功率柴油发电机组7台作为园区供电后备电源，拟定柴油发电机组燃油供给和技术服务需求，特开展燃油供油服务单位招采工作，以便顺利开展柴发机组运行工作。

二、项目需求

采购人期望供应商针对我方燃油采购服务需求，提供符合国家规定标准的燃油和全天候24小时现场加油服务应急要求以及满足运维后期燃油置换和废油处置服务能力要求。
	品目
	品目名称
	服务内容概况
	计价方式

	1
	常规供油
	供应商按照采购人实际供油量及供给柴油标号，提供符合国家标准技术要求的合格燃油。
	供应商以采购人提出用油需求当日河南地区执行的油品最新零售挂牌价为指导价（包含但不限于运费、税费等全部费用）。

	2
	应急供油

服务（年服务）
	在采购人遭遇断电等特殊紧急情况时，供应商应在接到采购人通知4小时内提供采购人所需型号和数量之柴油并保障后续供油。
	/

	3
	等候服务
	采购人需要油罐车24小时现场等候待命服务，等候时间超过2小时即按1次计算；作业时间不算等候时间，等候时间小于或等于2小时，不计取费用。
	采购人按照**元/次支付应急服务费，以实际发生次数为准。


三、采购内容
3.1计划采购量
本次招标计划采购油量16280升，具体招采吨数以实际发生为准。

3.2市电停电油量

3.2.1供油及时性要求：提供全天候24小时现场加油服务，在收到采购人紧急的供油通知后，在4小时内将指定油品送到指定现场并保证持续供油5t/h，直至采购人通知停止供油。

3.2.2具体供油量预算：以市电停电时长柴油发电机带载为准。

3.2.3根据实际需求提供应急服务和供油。

3.4废油处置回收

采购人如需在后期运维期间有过期燃油置换需求，需要供应商将现有储油罐内的0#柴油抽完，注入符合国家标准的新的0#柴油。根据后期运维实际需求和处置数量，提供废油回收服务。

采购人储油罐内需要替换的原有柴油和注入新柴油折算比例按照5:1进行置换。
3.5采购有效期及续约安排

拟采取“框架合同+订单”方式开展，协议有效期为2年。合同执行期间，若因流程优化或其他原因，采购人有权无条件提前终止合同。
四、技术及服务要求

4.1油品质量要求
为保障柴油发电机组正常启动使用，需采购-0#柴油。质量要求和技术标准符合需符合国家标准《GB252-2011》的-0#柴油技术标准和试验数据要求。保证油品质量稳定，品质优良加注燃油前需提供油品检测报告。

排放标准需达到《GB19147-2016》国标国VI柴油标准符合数据中心柴油发电机组相关规范及环保要求。

供应商应提供油品为中石油、中石化、中海油三个品牌的燃油。采购人保留项目期间抽检柴油质量的权利。一经发现油品质量缺陷或响应人主观掺有杂质，将予以追究责任。

4.2车辆要求

供应商本项目服务车辆应具备必备的防爆防火阻爆炸灭火装置，反光标、危险标齐全。

4.3人员要求

供应商或第三方运输公司须具有《道路运输经营许可证》资质，运输人员须持有道路危险货物运输驾驶员资格，随车押运人员必须持有道路危险货物运输押运人员资格。
4.4实施方案要求

供应商应根据采购需求提供服务方案，结合以上技术服务需求说明供应商具备服务能力和充足经验。方案应清晰地描述上述需求的实施要点、流程组织和工作措施。

4.5服务要求

4.5.1时间要求：采购人需要油品时提前通知供应商。供应商在收到采购人要求供油通知4小时内负责将油品运至采购人指定地点并保证持续供油5t/h，直至采购人通知停止供油。

4.5.2地点要求：河南省许昌市城乡一体化示范区魏武大道与明礼街交汇东北角边缘云计算中心。
4.5.3计量要求：根据采购人代表根据现场表流量计和运货单相结合。

4.5.4验收要求：收货前，供应商向采购人提供产品质量合格证复印件、燃油交付单、油品来源证明等资料。

4.5.5质保期及售后服务要求：供应商供油的质量必须符合国家标准，如因油品存在质量问题，采购人可视情况要求退货处理，因产品质量问题（以检验结果为基准）造成采购人的柴油发电机组损坏等一切损失由供应商负责。
4.5.6其他要求：供应商供货时须提供出库单、化验单或油品质量证明等文件给采购人。

三、评审办法及注意事项
一、评审应遵循公正、公平、择优的原则严格按照询价文件进行。

二、询价小组成员3人组成，按照国家法律法规及公司相关规定确定。

询价小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购方主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

三、评审程序为：

（一）评审。

1、资格审查：询价小组依据有关法律法规和询价文件的规定对供应商的资格进行审查，详见询价公告二、供应商资格要求。

2、符合性审查：依据响应文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件商务、技术等全部实质性要求作出响应。

3、对通过资格审查、符合性审查的供应商，按照响应报价由低到高的顺序确定3名成交候选人。

（二）确认成交供应商。

根据规定,询价小组按照成交候选人顺序确定排名第一的为成交供应商。

（三）投标无效情形

1） 供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现供应商有上述情形的，询价小组应当认定其投标无效。

2）符合性审查资料未按询价文件要求签署、盖章的；

3）有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

a.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

b.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

c.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 

d.不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

e.不同供应商的响应文件相互混装；

4）询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标处理。

5） 法律、法规和招标文件规定的其他无效。

四、询价小组编写评审报告

评审报告应当由询价小组全体人员签字认可。询价小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的询价小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由询价小组书面记录相关情况。询价小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

五、其他事项

1、响应文件需密封完好，密封处加盖公司公章。

2、响应文件需以A4纸规格按顺序装订成册，不得活页，不得手写或修改（签字除外），要求签字的地方必须签字，要求盖章的地方必须加盖公章，否则视为无效响应文件。

3、响应文件份数：一式三份，分别装订成册。（大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价。）
四、响应文件格式

（如涉及本项目的提供）

许昌市边缘云计算中心

柴油发电机组燃油供应服务项目
询价响应文件
供应商：                            （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）
2026年  月  日

一、报价一览表
项目名称：                            

	序号
	报价内容
	服务内容
	价格

	1
	等候服务费
	采购人需要油罐车24小时现场等候待命服务，等候时间超过2小时即按1次计算；作业时间不算等候时间，等候时间小于或等于2小时，不计取费用。
	     元/次


备注：

柴油价格以采购人提出用油需求为当日河南省执行的0#柴油最新零售挂牌价为指导价格；

油价应包含除等候服务费外全部费用；

年服务费0元；

4.其他费用0元（含但不限于运输费、税费等）。
供应商名称：             （盖章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：              （签字或盖章）

日期：2026年   月   日

二、法定代表人（单位负责人）资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：       性别：     年龄：     职务：        

本人系  供应商名称  的法定代表人（单位负责人）。就参加贵方 项目名称  询价项目的响应报价，签署上述项目的响应文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

法定代表人（单位负责人）联系电话（手机）：

【此处请粘贴法定代表人（单位负责人）身份证扫描件或图片，需清晰反映身份证有效期限】

供应商名称（并加盖公章）：
签署日期：   年   月  日

三、法定代表人（单位负责人）授权书

本人法人姓名 系　供应商名称  的法定代表人（单位负责人），现委托　 姓名，职务以我方的名义参加贵方          项目的询价响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、响应文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的响应文件有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人名称：        （全称）        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：         （签字或加盖姓名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表：  （签字或加盖姓名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表联系电话（手机）：

	法定代表人（单位负责人）身份证（正面）
	法定代表人（单位负责人）身份证（反面）

	法定代表人（单位负责人）授权代表身份证（正面）
	法定代表人（单位负责人）授权代表身份证（反面）


四、投标承诺函
                （采购人名称）：

经研究，我方自愿参与贵方                  （项目名称）的投标，将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：我方如果在本次投标活动中有下列情形之一的，自愿接受政府采购监督管理部门给予相关处罚并承诺依法承担相关的经济赔偿责任和法律责任。

一、在投标有效期内撤销投标文件；

二、在投标文件中提供虚假材料；

三、除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标后不与采购人签订合同；

四、与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通；

五、法律法规及本招标文件规定的其他严重违法行为。

投标人名称（盖章）：　　　　　　　　　
日　  期：      年    月    日
五、采购需求应答偏离表

项目名称：                           
	序号
	技术偏离类型

（正负偏离）
	技术偏离的文档章节号及页号
	技术偏离的主要内容说明
	备注

	
	负偏离（不满足）
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	

	
	正偏离（优于）
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：对于未列出的偏离内容视同供应商已完全接受竞争性磋商文件的要求，如全部满足，在偏离表中应答“全部满足”即可。

六、公司资料

1.营业执照副本复印件；
2.询价文件中供应商资格要求的资料；

3.实施方案；
4.供应商认为需要提供的其他文件，包含但不限于服务承诺、优惠承诺等内容。

（注：询价响应文件中提供的各种资料及证明文件复印件需加盖公章，不得伪造、涂改，否则有可能被询价小组视为无效资料，并按国家有关规定进行处理。）

PAGE  

